## 表紙(参考数量書)
参考数量書
07市生第17号
高山市図書館「煥章館」空調設備改修工事
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

## 内訳書
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 直接工事費
A | 仮設工事 |  | 1 | 式
B | 機械設備工事 |  | 1 | 式
C | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅰ 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 仮設工事
| 養生費 |  | 312 | ㎡ |  |  | 歩掛
| 場内小運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 清掃後片付け |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
A 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 機械設備工事
【1階 生涯学習ﾎｰﾙ】
B-1 | ｴｱｺﾝ設備撤去 |  | 1 | 式
B-2 | ｴｱｺﾝ設備設置 |  | 1 | 式
B-3 | ｴｱｺﾝ配管工事 |  | 1 | 式
【2階 近代文学館】
B-4 | ｴｱｺﾝ設備撤去 |  | 1 | 式
B-5 | ｴｱｺﾝ設備設置 |  | 1 | 式
B-6 | 配管･ﾀﾞｸﾄ設備工事 |  | 1 | 式
B 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 機械設備工事
【1階 生涯学習ﾎｰﾙ】
B-1 | ｴｱｺﾝ設備撤去
| 【既設日立KHPｴｱｺﾝ室外機】 | KHP屋外機置場 HKH-P560C1A-K（20馬力）
| 冷媒ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収･破壊処分作業 | 冷媒ﾌﾛﾝｶﾞｽ R-407C | 20 | ㎏ |  |  | 見積
| 同上廻り配管切離し作業 | 冷媒 φ28.6xφ15.9 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | 油管 20A | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上吹出しﾀﾞｸﾄ取り外し作業 | 1000x1000x800(0.8㎜) 防雪ﾌｰﾄﾞ･内貼共 | 2.6 | ㎡ |  |  | 歩掛
| 同上機器搬出工事 | 56.0kw：930kg | 1 | 台 |  |  | 歩掛
| 同上機器解体工事 | ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ･冷却水抜き取り共 | 1 | 式 |  |  | 見積
| 同上廻り配管切離し作業 | 冷媒 φ12.7xφ6.4 控室 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | 冷媒 φ15.9xφ9.5 ﾎｰﾙ | 6 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | ﾄﾞﾚﾝ 25A | 7 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上ﾀﾞｸﾄ取り外し作業 | 保温共 ﾎｰﾙ | 6 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上機器搬出工事 | 天ｶｾ4方向 40型x1 | 1 | 台 |  |  | 歩掛
| 同上機器搬出工事 | 天埋ﾀﾞｸﾄ 112型x6 | 6 | 台 |  |  | 歩掛
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ解体作業 |  | 8 | ヶ所 |  |  | 見積
【発生材積込運搬費】
| 混合廃棄物 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 金属くず廃棄物 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
B-1 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-2 | ｴｱｺﾝ設備設置
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機 | 1階 室外機置場 20馬力 | 1 | 台 |  |  | 見積
| 配管ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ |  | 1 | 組 |  |  | 見積
| 室外機架台 | 500H | 1 | 組 |  |  | 見積
| 天井ｶｾｯﾄ4方吹型ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ (日立) | 1階 控室 | 1 | 台 |  |  | 見積
| 天井埋込型ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ﾀﾞｸﾄ形(日立) | 1階 生涯学習ﾎｰﾙ | 6 | 台 |  |  | 見積
| 吸込角ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ |  | 6 | 組 |  |  | 見積
| 吹出角ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ |  | 6 | 組 |  |  | 見積
| 多機能ﾘﾓｺﾝ |  | 4 | 個 |  |  | 見積
| 集中制御ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個 |  |  | 見積
| 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 室内機搬入取付工事 | 天ｶｾ4方向 40型x1 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 室内機搬入取付工事 | 天埋ﾀﾞｸﾄ 112型x6 | 6 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ復旧作業 |  | 8 | ヶ所 |  |  | 見積
| 室外機搬入据付工事 | 1階室外機置場 配管･配線接続共 | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| ﾚｯｶｰ費 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
B-2 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-3 | ｴｱｺﾝ配管工事 | ※各種試験・調整を含む
| 冷媒配管接続作業 | φ28.6xφ15.9 1階室外機置場 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 冷媒配管接続作業 | φ15.9xφ9.5 1階生涯学習ﾎｰﾙ | 6 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 冷媒配管接続作業 | φ12.7xφ6.4 1階控室 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| ﾄﾞﾚﾝ配管接続作業 | 25A 1階生涯学習ﾎｰﾙ･控室 | 7 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| ﾀﾞｸﾄ接続作業 | RA 1400x300程度、SA 1400x300程度 | 6 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上保温作業 | SA 1000x300程度 | 6 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 追加冷媒ｶﾞｽ | R410A / R32 | 10 | ㎏ |  |  | 見積
B-3 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【2階 近代文学館】
B-4 | ｴｱｺﾝ設備撤去
| 【既設日立KHPｴｱｺﾝ室外機】 | KHP屋外機置場 HKH-P355C1A-K(13馬力)
| 冷媒ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収･破壊処分作業 | 冷媒ﾌﾛﾝｶﾞｽ R-407C | 18 | ㎏ |  |  | 見積
| 同上廻り配管切離し作業 | 冷媒 φ28.6xφ15.9 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | 油管 20A | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上吹出しﾀﾞｸﾄ取り外し作業 | 1000x1000x800(0.8㎜) 防雪ﾌｰﾄﾞ･内貼共 | 2.6 | ㎡ |  |  | 歩掛
| 同上機器搬出工事 | 35.5kw：930kg | 1 | 台 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | 冷媒 φ28.6xφ15.9 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | ﾄﾞﾚﾝ 25A | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上廻り配管切離し作業 | 加湿給水 20A | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 同上ﾀﾞｸﾄ取り外し作業 | 保温共 | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 同上機器解体･搬出工事 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
【発生材積込運搬費】
| 混合廃棄物 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 金属くず廃棄物 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
B-4 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-5 | ｴｱｺﾝ設備設置
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機 | 1階 室外機置場 16馬力 | 1 | 台 |  |  | 見積
| 配管ﾘﾆｭｰｱﾙｷｯﾄ |  | 1 | 組 |  |  | 見積
| 室外機架台 | 500H | 1 | 組 |  |  | 見積
| 床置型ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室内機 | 小屋裏機械室 16馬力 | 1 | 台 |  |  | 見積
| ｽﾌﾟﾚｰ式加湿器 | 組込・設定・改造共 | 1 | 台 |  |  | 見積
| ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ(背面吸込用) |  | 1 | 組 |  |  | 見積
| 遮蔽版ｾｯﾄ |  | 1 | 組 |  |  | 見積
| ﾌﾟｰﾘｰ･ﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 多機能ﾘﾓｺﾝ |  | 2 | 台 |  |  | 見積
| 室内機防振架台 |  | 1 | 台 |  |  | 見積
| 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ不付 |  | 1 | 台 |  |  | 見積
| 室内機予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 室内機搬入据付工事 | 小屋裏機械室 床置ﾀﾞｸﾄ 355型x1 | 1 | 台 |  |  | 歩掛
| 同上分解･組立搬入 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 室外機搬入据付工事 | 1階室外機置場 配管･配線接続共 | 1 | 台 |  |  | 歩掛
| ﾚｯｶｰ費 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
B-5 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-6 | 配管･ﾀﾞｸﾄ設備工事 | ※各種試験・調整を含む
| 冷媒配管接続作業 | 冷媒 φ28.6xφ15.9 1階室外機置場 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 冷媒配管接続作業 | 冷媒 φ28.6xφ15.9 小屋裏機械室 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| ﾄﾞﾚﾝ配管接続作業 | 25A 小屋裏機械室 | 1 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| ﾀﾞｸﾄ接続作業 | RA 1500x500程度、SA 1500x500程度 | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 追加冷媒ｶﾞｽ | R410A | 10 | ㎏ |  |  | 見積
B-6 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 電気設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 22sq 管内 | 13 | ｍ |  |  | 刊行物,歩掛
| ｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 38sq 管内 | 8 | ｍ |  |  | 刊行物,歩掛
| ｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 100sq 管内(PF･FEP内) | 3 | ｍ |  |  | 刊行物,歩掛
| ｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 100sq 管内 | 34 | ｍ |  |  | 刊行物,歩掛
| ｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 100sq ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 10 | ｍ |  |  | 刊行物,歩掛
| 電線 | 600V EM-IE 5.5sq 管内 | 13 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線 | 600V EM-IE 8sq 管内 | 8 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線 | 600V EM-IE 22sq 管内 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | E-39 露出 | 13 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | E-51 露出 | 8 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | E-75 露出 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電動機その他接続材料 | F2-38 ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | 1 | 箇所 |  |  | 刊行物
| 電動機その他接続材料 | F2-50 ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | 1 | 箇所 |  |  | 刊行物
| 新設空調動力盤 |  | 1 | 面 |  |  | 見積,歩掛
| 既設高圧受変電備改修費 | 分岐開閉器増設 MCCB 3P 225AF/225AT | 1 | 式 |  |  | 見積,歩掛
| 空調室外機 電源切離し･再結線費 |  | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛
| 空調室内機 電源切離し･再結線費 |  | 7 | 箇所 |  |  | 歩掛
| 既設動力盤1P-1 空調機電源切離し費 |  | 2 | 箇所 |  |  | 歩掛
次 頁
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 停復電操作･安全作業対策費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 既設調査費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 既設発電機切替作業調整費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 既設ﾀｸﾞ加工費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 露出配管塗装費 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物,歩掛
C 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| 混合廃棄物 |  | 4.9 | m3 |  |  | 見積
Ⅱ 計
Ⅲ | 共通仮設費
準備費、仮設建物費、工事施設費、
| 【率費】 | 環境安全費、動力用水光熱費、石綿事前調査費、 | 1 | 式
屋外整理清掃費、機械器具費、
特記仕様書に定める試験費のうち軽微な試験費、
その他いずれの項目にも属さない軽微なもの
Ⅵ | 有価物控除
| 金属くず |  | 2 | t |  |  | 見積
Ⅲ 計