## 表紙
参考数量書
08市ス第75号
飛騨高山ビッグアリーナ空調設備設置工事
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

## 参考数量
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 工事費
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 付帯建築工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 空調設備工事
1-1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
1-2 | 空調配管設備 |  | 1 | 式
小計
1-1 | 空調機器設備
| PAC1-450 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機 | 設備用 45.0kw型 防雪ﾌｰﾄﾞ 架台 付属品共 | 4 | 台 |  |  | 見積
| PAC1 FRV-450 室内機 | 床置型 45.0kw型 ﾁｬﾝﾊﾞｰ 架台 付属品共 | 4 | 台 |  |  | 見積
| PAC2-280 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機 | 設備用 28.0kw型 防雪ﾌｰﾄﾞ 架台 付属品共 | 4 | 台 |  |  | 見積
| PAC2 FRV-280 室内機 | 床置型 28.0kw型 ﾁｬﾝﾊﾞｰ 架台 付属品共 | 4 | 台 |  |  | 見積
| SR-1 集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定 ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理 各種制御 遠隔監視 | 1 | 台 |  |  | 見積
| 集中制御登録作業 | 室内外ｱﾄﾞﾚｽ設定 集中制御登録 | 1 | 式 |  |  | 見積
| 室外機搬入費 | 45.0kw以下 100㎏以上 容積品200㎏/m3未満 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室外機搬入費 | 28.0kw以下 100㎏以上 容積品200㎏/m3未満 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室外機据付費 | 45.0kw以下 架台･付属品 総合調整含 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室外機据付費 | 28.0kw以下 架台･付属品 総合調整含 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室内機搬入費 | 45.0kw以下 100㎏以上 容積品200㎏/m3未満 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室内機搬入費 | 28.0kw以下 100㎏以上 容積品200㎏/m3未満 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室内機据付費 | 45.0kw以下 架台･付属品共 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 室内機据付費 | 28.0kw以下 架台･付属品共 | 4 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 集中ﾘﾓｺﾝ取付 | 壁付 ﾜｲﾔｰﾄﾞ式 | 1 | 個 |  |  | 歩掛,刊行物
小計
1-2 | 空調配管設備
| R1冷媒管(屋内一般)ｶﾞｽ側 | φ28.6 保温@20㎜ | 84 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| R1冷媒管(屋内一般)液側 | φ12.7 保温@10㎜ | 84 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| R3冷媒管(屋内一般)ｶﾞｽ側 | φ22.2 保温@20㎜ | 60 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| R3冷媒管(屋内一般)液側 | φ9.5 保温@10㎜ | 60 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ドレン管(屋内隠蔽) | 30A 結露防止層付 | 24 | ｍ |  |  | 見積,歩掛
| ドレン管(屋内隠蔽) | 25A 結露防止層付 | 38 | ｍ |  |  | 見積,歩掛
| 配管化粧カバー | 樹脂製 丸形120 | 144 | ｍ |  |  | 刊行物
| 内外連絡制御配線 | EM-CEE1.25sq-2C 管内 | 144 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 集中制御配線 | EM-CEES1.25sq-2C 管内 | 243 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | 屋内露出 C-25 | 216 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | 屋内隠蔽 E-25 | 28 | ｍ |  |  | 刊行物
| プルボックス | SS 200x200x200 0.3㎡未満 | 2 | 個 |  |  | 歩掛,刊行物
| コア抜き | φ100 壁 | 8 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
| コア抜き | φ50 床 | 4 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
| 防火区画貫通処理 | φ100 床 | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
| 鉄筋探査 | ｺｱ抜き箇所 | 12 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
| あと施工ｱﾝｶｰ | M12 下向き | 64 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
| あと施工ｱﾝｶｰ引張試験 |  | 16 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
| ウレタン塗膜防水補修 | 室外機固定あと施工ｱﾝｶｰ設置個所 | 32 | 箇所 |  |  | 見積
| 天井点検口 | 450角 ｱﾙﾐ枠 | 5 | 箇所 |  |  | 刊行物
小計
2 | 電気設備工事
2-1 | 動力設備 幹線 |  | 1 | 式
2-2 | 動力設備 分岐 |  | 1 | 式
2-3 | 構内配電線路 |  | 1 | 式
2-4 | 受変電設備 |  | 1 | 式
小計
2-1 | 動力設備 幹線
| 電線管 | G 54 露出 | 8 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | G 70 露出 | 270 | ｍ |  |  | 刊行物
| プルボックス | 1ｍ2 以上 SUS WP | 6.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 電線 | EM-IE 14mm2 管内 | 555 | ｍ |  |  | 刊行物
| ケーブル | EM-CET 38mm2 管内 | 8 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 100mm2 管内 | 270 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 開閉器盤 | S-1 | 1 | 面 |  |  | 見積,歩掛
| 開閉器盤 | S-2 | 1 | 面 |  |  | 見積,歩掛
| 開閉器盤 | S-3 | 1 | 面 |  |  | 見積,歩掛
| 開閉器盤 | S-4 | 1 | 面 |  |  | 見積,歩掛
| 配管塗装 | G 54 | 8 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 配管塗装 | G 70 | 270 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 配管支持材 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 150L | 21 | 個 |  |  | 見積
| 配管支持材 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 450L | 5 | 個 |  |  | 見積
| 配管支持材 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 600L | 2 | 個 |  |  | 見積
小計
2-2 | 動力設備 分岐
| 電線管 | G 28 露出 | 190 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | G 36 露出 | 31 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | G 42 露出 | 28 | ｍ |  |  | 刊行物
| プルボックス | 0.2ｍ2 未満 | 1.3 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| プルボックス | 0.2ｍ2 未満 SUS WP | 0.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 電動機等接続材 | F 38 WP | 8 | 箇所 |  |  | 刊行物
| 電動機等結線 | 直入 | 8 | 台 |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線 | EM-IE 5.5mm2 管内 | 58 | ｍ |  |  | 刊行物
| ケーブル | EM-CE 3.5mm2-4C 管内 | 190 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 14mm2 管内 | 31 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 22mm2 管内 | 28 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 配管塗装 | G 28 | 190 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 配管塗装 | G 36 | 31 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 配管塗装 | G 42 | 28 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 平板塗装 |  | 1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 配管支持材 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 150L | 40 | 個 |  |  | 見積
| はつり補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 50φ | 4 | 箇所 |  |  | 歩掛,刊行物
小計
2-3 | 構内配電線路
| 電線管 | G 54 LT 露出 | 2 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | G 70 LT 露出 | 6 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | G 82 LT 露出 | 2 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | FEP 65 地中 | 172 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | FEP 80 地中 | 123 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線 | EM-IE 22mm2 管内 | 4 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線 | EM-IE 22mm2 FEP内 | 71 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 38mm2 管内 | 2 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 100mm2 管内 | 6 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 38mm2 FEP内 | 36 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CET 100mm2 FEP内 | 107 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 S8K-60 | 1 | 基 |  |  | 歩掛,刊行物
| 掘削 |  | 23.5 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 埋戻し |  | 23.5 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 埋設標示 | 150W 2倍長 | 34 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
小計
2-4 | 受変電設備
| 電線管 | FEP 50 地中 | 36 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | FEP 80 地中 | 78 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線管 | HIVE 22 地中 | 20 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 1種金属線ぴ | A型 | 1 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 1種金属線ぴ | B型 | 1 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 電線 | EM-IE 60mm2 管内 | 20 | ｍ |  |  | 刊行物
| ケーブル | EM-EEF 2.0-3C 管内 | 1 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-EEF 2.0-3C 天井内 | 5 | ｍ |  |  | 刊行物
| ケーブル | EM-CEE 2mm2-6C 管内 | 32 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CEE 2mm2-6C FEP内 | 36 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | EM-CEE 2mm2-6C ﾗｯｸ | 97 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | 6kV EM-CET 38mm2 管内 | 164 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| ケーブル | 6kV EM-CET 38mm2 FEP内 | 78 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 端末処理材 | 屋内用 6kV EM-CET 38mm2 | 3 | 組 |  |  | 歩掛,刊行物
| 端末処理材 | 屋外用 6kV EM-CET 38mm2 | 1 | 組 |  |  | 歩掛,刊行物
| 警報盤 | 5窓 露出形 停電補償付 | 1 | 面 |  |  | 見積,歩掛
| PAS | 200A VT・LA内臓 | 1 | 個 |  |  | 歩掛,刊行物
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 R2K-60 | 1 | 基 |  |  | 歩掛,刊行物
| 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 4面体(新規空調設備用) | 1 | 式 |  |  | 見積,歩掛
| 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 12.8kVar SC | 1 | 個 |  |  | 歩掛,刊行物
| 高圧ﾘｱｸﾄﾙ | C容量の6% SR | 1 | 個 |  |  | 歩掛,刊行物
| 変圧器 | 三相 300ｋVA 油入 2026 | 1 | 個 |  |  | 見積,歩掛
| 接地工事 | 14φ 1500L | 1 | 箇所 |  |  | 刊行物
| 接地工事 | 14φ 1500L x3連 | 6 | 箇所 |  |  | 刊行物
| 接地工事 | 埋設標示 測定とも | 3 | 枚 |  |  | 刊行物
| 掘削 |  | 18.3 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 埋戻し |  | 18.3 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 埋設標示 | 150W 2倍長 | 37 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 消火器 | 10型 格納箱とも | 1 | 組 |  |  | 刊行物
小計
3 | 付帯建築工事
3-1 | 外構工事 |  | 1 | 式
3-2 | 仮設工事 |  | 1 | 式
小計
3-1 | 外構工事
| キュービクル基礎 | 5100x2200xH300 | 1 | 箇所 |  |  | 見積
| フェンス基礎 | 350x350xH600 既製品 | 14 | 箇所 |  |  | 見積
| キュービクルフェンス | 延長9200 H1800 耐雪型 | 1 | 箇所 |  |  | 見積
| 同 両開き扉 | W2000 H1800 耐雪型 | 1 | 箇所 |  |  | 見積
| 公園芝生撤去 |  | 107 | ｍ2 |  |  | 見積
| 公園芝生復旧 | 新規貼芝 | 35 | ｍ2 |  |  | 見積
| 公園低木撤去 | 4本/㎡、H500、密植 | 24 | ｍ2 |  |  | 見積
| 公園低木復旧 | 撤去と同一場所に再植え込み | 24 | ｍ2 |  |  | 見積
| 豆砂利舗装復旧 | 浸水性豆砂利舗装t40 切込み砕石C-40t150 | 1.5 | ｍ2 |  |  | 見積
ﾌｨﾙﾀｰ層(砂) t110 ※小規模施工
小計
3-2 | 仮設工事
| 設備足場 | 枠組本足場・くさび緊結足場 W900 | 1 | 式 |  |  | 見積
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 1 | 式 |  |  | 見積
| 養生 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 整理清掃 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小計
4 | 撤去工事
4-1 | 既設撤去 |  | 1 | 式
4-2 | 発生材積込運搬 |  | 1 | 式
小計
4-1 | 既設撤去
| 豆砂利舗装撤去 | 浸水性豆砂利舗装t40 幅700、延長約2m ※小規模施工 | 1.5 | ｍ2 |  |  | 見積
| 同上カッター入れ | ※小規模施工 | 3 | ｍ |  |  | 見積
| 撤去 ケーブル | CV 8mm2-2C 管内 | 164 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 撤去 ケーブル | 6kV CVT 38mm2 管内 | 164 | ｍ |  |  | 歩掛,刊行物
| 撤去 PAS | 200A | 1 | 個 |  |  | 歩掛,刊行物
小計
4-2 | 発生材積込運搬
| アスコンがら | 舗装材がら | 0.1 | ｔ |  |  | 見積
| コンクリートがら | ｺｱ抜きがら | 0.1 | ｍ3 |  |  | 見積
| 発生残土 | 残土処分地:高山市前原町363 大山土木(株)所有地 | 1.8 | ｍ3 |  |  | 見積
| 金属くず | 配線類 銅 | 0.4 | ｔ |  |  | 見積
| 混合物 |  | 0.1 | ｍ3 |  |  | 見積
小計
Ⅱ | 発生材処分費
| アスコンがら | 舗装材がら | 0.1 | ｔ |  |  | 見積
| コンクリートがら | ｺｱ抜きがら | 0.1 | ｔ |  |  | 見積
| 発生残土 |  | 1.8 | ｍ3 |  |  | 見積
| 混合物 |  | 0.1 | ｍ3 |  |  | 見積
小計
Ⅲ | 共通仮設費
| 共通仮設率費 | 準備費、石綿事前調査費、 | 1 | 式
仮設施設費、環境安全費、
動力用光熱費、屋外整理清掃費、
機械器具費、移動式バリケード、
その他軽微な試験費、養生費、
その他いずれの項目にも
属さない軽微なもの
小計
Ⅵ | 有価物控除
| 金属くず | 配線類 銅 | 0.4 | ｔ |  |  | 見積
小計